## FWP10CT CF04
2 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ |  | ÜRÜN MODEL KODU |  | FWP04CT/CF
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 3.19
(1) (standart | kapasite | Düşük | kW | 1.69
koşullar) | Duyulur | Yüksek | kW | 2.13
| kapasite | Düşük | kW | 1.11
Isıtma kapasitesi (1) |  | Yüksek | kW | 3
(standart koşullar) |  | Düşük | kW | 1.53
Çekilen güç (1) | Yüksek |  | kW | 0.046
| Düşük |  | kW | 0.01
FCEER |  |  |  | A
FCCOP |  |  |  | A
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 551x1.040x239
Ağırlık | Birim |  | kg | 29
Hava filtresi | Tipi |  |  | Akrilik fi ber - Filtreleme sınıfı G2 (Talep üzerine G3)
Fan | Tipİ |  |  | Santrifüj
| Miktar |  |  | 1
| Hava debisi (1) | Yüksek | m³/sa | 371
|  | Düşük | m³/sa | 184
Toplam Ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 58
| Düşük |  | dBA | 38
Ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 53
| Düşük |  | dBA | 33
Elektrikli ısıtıcı | Çekilen güç (Opsiyonel) |  | kW | 2
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/52
Kontrol sistemleri | Kablolu kumanda |  |  | FWEC3A / FWECSA