## s04DT
2 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWE04DT
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 2.06
|  | Orta | kW | 1.64
|  | Düşük | kW | 1.21
|  | Fan devri 1 | kW | 1.21
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 4.28
|  | Orta | kW | 2.89
|  | Düşük | kW | 2.11
|  | Fan devri 1 | kW | 2.11
| Gizli kapasite | Süper yüksek | kW | 0.37
|  | Yüksek | kW | 0.34
Isıtma kapasitesi Kapasite (standart koşullar) |  | Yüksek | kW | 2.65
|  | Orta | kW | 2.1
|  | Düşük | kW | 1.53
|  | Fan devri 1 | kW | 1.53
Çekilen güç | kW |  |  | 0.032
| kW |  |  | 0.03
| kW |  |  | 0.03
| Fan devri 1 |  | kW | 0.03
Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |  | mm | 200x797x610
Gövde Renk |  |  |  | Metal
Hava filtresi | Tipi |  |  | Plastik Kasa / PP Filtre Ağı (G1)
Fan | Tipi |  |  | Sirocco fan
| Miktar |  |  | 2
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 385
|  | Orta | m³/sa | 306
|  | Düşük | m³/sa | 226
|  | Fan devri 1 | m³/sa | 226
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 44
| Orta |  | dBA | 38
| Düşük |  | dBA | 33
| Fan devri 1 |  | dBA | 33
Su akışı | Soğutma | Yüksek | l/sa | 368
|  | Orta | l/sa | 293
|  | Düşük | l/sa | 218
|  | Fan devri 1 | l/sa | 218
| Isıtma | Yüksek | l/sa | 233
|  | Orta | l/sa | 184
|  | Düşük | l/sa | 134
|  | Fan devri 1 | l/sa | 134
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17.3
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/220-240
Akım girişi | Yüksek |  | A | 0.01
| Orta |  | A | 0.01
| Düşük |  | A | 0.01