## FWN16AT06
2 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWN06AT
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 6.01
|  | Orta | kW | 5.65
|  | Düşük | kW | 5.22
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 4.47
|  | Orta | kW | 4.2
|  | Düşük | kW | 3.9
Isıtma kapasitesi (standart koşullar) |  | Yüksek | kW | 6.42
|  | Orta | kW | 6.03
|  | Düşük | kW | 5.59
Çekilen güç | Yüksek |  | kW | 0.152
| Orta |  | kW | 0.13
| Düşük |  | kW | 0.1
FCEER |  |  |  | C
FCCOP |  |  |  | B
Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |  | mm | 559x964x280
Ağırlık | Birim |  | kg | 40.6
Hava filtresi | Tipi |  |  | Akrilik - Filtreleme sınıfı EU2
Fan | Tipi |  |  | Santrifüj
| Miktar |  |  | 2
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 1238
|  | Orta | m³/sa | 1134
|  | Düşük | m³/sa | 1019
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 69
| Orta |  | dBA | 63
| Düşük |  | dBA | 59
Ses basıncı seviyesi | Yüksek |  | dBA | 64
| Orta |  | dBA | 58
| Düşük |  | dBA | 54
Elektrikli ısıtıcı | Çekilen güç (Opsiyonel) |  | kW | 6
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/230
Kontrol sistemleri | Kablolu kumanda |  |  | FWEC3A / FWECSA