## Sayfa1
DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE | FXSA125A |  |  | TEKNİK VERİLER
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek fan devrinde | kW | 14
Isıtma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek fan devrinde | kW | 16
Çekilen güç - 50 Hz | Soğutma | Yüksek fan devrinde | kW | 0.216
| Isıtma | Yüksek fan devrinde | kW | 0.216
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 245x1.400x800
Ağırlık | Birim |  | kg | 47
Gövde | Malzeme |  |  | Galvanizli çelik levha
Fan | Hava akış hızı - 50 Hz | Soğutma Düşük/Nom./Yüksek | m³/dak | 36
|  | Isıtma Düşük/Nom./Yüksek | m³/dak | 36
| Cihaz dışı statik basınç - 50 Hz | Fabrikada ayarlanır/Yüksek | Pa | 50\150
Hava filtresi Tipi |  |  |  | Reçine ağ
Ses gücü seviyesi | Soğutma | Nom./Yüksek | dBA | 64
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Düşük/Nom./Yüksek | dBA | 33,0/36,0/39,0
| Isıtma | Düşük/Nom./Yüksek | dBA | 33,0/37,0/40,0
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  |  | R-32 / 675
Boru bağlantıları | Sıvı | DÇ | mm | 9.52
| Gaz | DÇ | mm | 15.9
| Drenaj |  |  | VP20 (İÇ 20/DÇ 26), drenaj yüksekliği 625 mm
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/60/220-240/220
Akım - 50 Hz | Maksimum sigorta amperi (MFA) |  | A | 6
Kontrol sistemleri | Uzaktan kumanda |  |  | BRC4C65 (1)
| Kablolu kumanda |  |  | BRC1H52W/S/K