## s06DT
2 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWE06DT
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 3.12
|  | Orta | kW | 2.01
|  | Düşük | kW | 1.24
|  | Fan devri 1 | kW | 1.24
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 2.56
|  | Orta | kW | 1.64
|  | Düşük | kW | 1.02
|  | Fan devri 1 | kW | 1.02
| Gizli kapasite | Süper yüksek | kW | 0.56
|  | Yüksek | kW | 0.49
Isıtma kapasitesi Kapasite (standart koşullar) |  | Yüksek | kW | 4.03
|  | Orta | kW | 2.54
|  | Düşük | kW | 1.52
|  | Fan devri 1 | kW | 1.52
Çekilen güç | kW |  |  | 0.062
| kW |  |  | 0.04
| kW |  |  | 0.04
| Fan devri 1 |  | kW | 0.04
Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |  | mm | 200x997x610
Gövde Renk |  |  |  | Metal
Hava filtresi | Tipi |  |  | Plastik Kasa / PP Filtre Ağı (G1)
Fan | Tipi |  |  | Sirocco fan
| Miktar |  |  | 3
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 676
|  | Orta | m³/sa | 446
|  | Düşük | m³/sa | 289
|  | Fan devri 1 | m³/sa | 289
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 50
| Orta |  | dBA | 39
| Düşük |  | dBA | 30
| Fan devri 1 |  | dBA | 30
Su akışı | Soğutma | Yüksek | l/sa | 560
|  | Orta | l/sa | 360
|  | Düşük | l/sa | 225
|  | Fan devri 1 | l/sa | 225
| Isıtma | Yüksek | l/sa | 354
|  | Orta | l/sa | 223
|  | Düşük | l/sa | 133
|  | Fan devri 1 | l/sa | 133
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17.3
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/220-240
Akım girişi | Yüksek |  | A | 0.03
| Orta |  | A | 0.02
| Düşük |  | A | 0.02