## Sayfa1
DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE | FXHA63A |  |  | TEKNİK VERİLER
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek fan devrinde | kW | 7.1
7.1
Isıtma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek fan devrinde | kW | 8
8
Çekilen güç - 50 Hz | Soğutma | Yüksek fan devrinde | kW | 0.051
| Isıtma | Yüksek fan devrinde | kW | 0.051
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 235x1.270x690
Ağırlık | Birim |  | kg | 36
Gövde | Malzeme |  |  | Reçine , sac levha
Fan | Hava akış hızı - 50 Hz | Soğutma Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | m³/dak | 17,5/15,0/13,0
|  | Isıtma Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | m³/dak | 17,5/15,0/13,0
Hava filtresi | Tipi |  |  | Reçine ağ
Ses gücü seviyesi | Soğutma | Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | dBA | 55,0/53,0/52,0
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | dBA | 37,0/35,0/34,0
| Isıtma | Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | dBA | 37,0/35,0/34,0
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  |  | R-32 / 675
Boru bağlantıları | Sıvı | DÇ | mm | 6.4
| Gaz | DÇ | mm | 12.7
| Drenaj |  |  | VP20
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/60/220-240/220
Akım - 50 Hz | Maksimum sigorta amperi (MFA) |  | A | 6
Kontrol sistemleri | Uzaktan kumanda |  |  | BRC7GA53-9
| Kablolu kumanda |  |  | BRC1H52W/S/K