## Table 5
DAIKIN VRV 5 SİSTEM | RXYSA5AV1 |  |  |  | TEKNİK VERİLER
Kapasite aralığı |  |  |  | HP | 5
Soğutma kapasitesi | Nom. |  |  | kW | 14
Isıtma kapasitesi | Maks. | 6°C YT |  | kW | 16
ηs,c |  |  |  | % | 306.1
ηs,h |  |  |  | % | 185.7
SEER |  |  |  |  | 7.7
SCOP |  |  |  |  | 4.7
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı |  |  |  |  | 16 (1)
İç endeks bağlantısı | Min. |  |  |  | 62.5
| Nom. |  |  |  | 125
| Maks. |  |  |  | 162.5
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik |  | mm | 869x1.100x460
Ağırlık | Birim |  |  | kg | 102
Ses gücü seviyesi | Soğutma | Nom. |  | dBA | 68.1
| Isıtma | Nom. |  | dBA | 69.2
| Isıtma | ENER LOT21 uyarınca |  |  | 59
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Nom. |  | dBA | 51
| Isıtma | Nom. |  | dBA | 52
Çalışma sıcaklık aralığı | Soğutma | Min.~Maks. |  | °C KT | -5,0 ~ 46,0
| Isıtma | Min.~Maks. |  | °C YT | -20,0 ~ 16
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  |  |  | R-32/675
| Şarj |  |  | kg/TCO2Eq | 3,40 / 2,30
Boru bağlantıları | Sıvı | DÇ |  | mm | 9.52
| Gaz | DÇ |  | mm | 15.9
| Toplam boru uzunluğu | sistem Gerçek |  | m | 300
| Yükseklik Farkı DÜ-İÜ |  | En yüksek konumdaki dış ünite | m | 50
|  |  | En yüksek konumdaki iç ünite | m | 40
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  |  | Hz/V | 1~/50/220-240
Akım - 50Hz | Maksimum sigorta amperi (MFA) |  |  | A | 32