## s03DT
2 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWE03DT
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 1.77
|  | Orta | kW | 1.6
|  | Düşük | kW | 1.22
|  | Fan devri 1 | kW | 1.22
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 3.22
|  | Orta | kW | 2.43
|  | Düşük | kW | 1.95
|  | Fan devri 1 | kW | 1.95
| Gizli kapasite | Süper yüksek | kW | 0.35
|  | Yüksek | kW | 0.32
Isıtma kapasitesi Kapasite (standart koşullar) |  | Yüksek | kW | 2.28
|  | Orta | kW | 2.07
|  | Düşük | kW | 1.55
|  | Fan devri 1 | kW | 1.55
Çekilen güç | kW |  |  | 0.031
| kW |  |  | 0.03
| kW |  |  | 0.03
| Fan devri 1 |  | kW | 0.03
Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |  | mm | 200x797x610
Gövde Renk |  |  |  | Metal
Hava filtresi | Tipi |  |  | Plastik Kasa / PP Filtre Ağı (G1)
Fan | Tipi |  |  | Sirocco fan
| Miktar |  |  | 2
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 365
|  | Orta | m³/sa | 326
|  | Düşük | m³/sa | 235
|  | Fan devri 1 | m³/sa | 235
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 42
| Orta |  | dBA | 39
| Düşük |  | dBA | 32
| Fan devri 1 |  | dBA | 33
Su akışı | Soğutma | Yüksek | l/sa | 316
|  | Orta | l/sa | 287
|  | Düşük | l/sa | 219
|  | Fan devri 1 | l/sa | 219
| Isıtma | Yüksek | l/sa | 201
|  | Orta | l/sa | 181
|  | Düşük | l/sa | 136
|  | Fan devri 1 | l/sa | 136
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17.3
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/220-240
Akım girişi | Yüksek |  | A | 0.01
| Orta |  | A | 0.01
| Düşük |  | A | 0.01