## s_04
4 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWA04AF
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 4.18
|  | Orta | kW | 4.02
|  | Düşük | kW | 3.19
| Duyulur Kapasite | Yüksek | kW | 3.23
|  | Orta | kW | 3.11
|  | Düşük | kW | 2.47
Isıtma kapasitesi (standart koşullar) |  | Yüksek | kW | 4.58
|  | Orta | kW | 4.42
|  | Düşük | kW | 3.62
Çekilen Güç | Yüksek | Yüksek | W | 0.076
| Orta | Orta | W | 0.075
| Düşük | Düşük | W | 0.062
Boyutlar | Unite | Yüksek | mm | 253
|  | Genişlik | mm | 590
|  | Derinlik | mm | 1010
Ağırlık |  | Unite | kg | 26
|  | Çalışma Ağırlığı | kg | 26
Fan | Tip |  |  | Santrifüj (kanat: öne eğik)
| Adet |  |  | 2
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 749
|  | Orta | m³/sa | 712
|  | Düşük | m³/sa | 520
Ses gücü seviyesi |  | Yüksek | dBA | 53
|  | Orta | dBA | 52
|  | Düşük | dBA | 46
Ses basıncı seviyesi |  | Yüksek | dBA | 42
|  | Orta | dBA | 41
|  | Düşük | dBA | 35
Boru bağlantıları |  | Giriş&Çıkış | mm | 3/4"
|  | Drenaj | mm | R 3/4"
Güç beslenmesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/220-252
Çekilen akım |  | Yüksek | A | 0.33
|  | Orta | A | 0.33
|  | Düşük | A | 0.33
Kumanda sistemleri |  | Kablolu kumanda |  | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA