## FWN16AF08
4 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWN08AF
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 7.46
|  | Orta | kW | 6.75
|  | Düşük | kW | 6.14
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 6.19
|  | Orta | kW | 5.52
|  | Düşük | kW | 4.96
Isıtma kapasitesi (standart koşullar) |  | Yüksek | kW | 7.99
|  | Orta | kW | 7.47
|  | Düşük | kW | 7.02
Çekilen güç | Yüksek |  | kW | 0.248
| Orta |  | kW | 0.17
| Düşük |  | kW | 0.12
FCEER |  |  |  | C
FCCOP |  |  |  | C
Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |  | mm | 559x1.170x280
Ağırlık | Birim |  | kg | 50.3
Hava filtresi | Tipi |  |  | Akrilik - Filtreleme sınıfı EU2
Fan | Tipi |  |  | Santrifüj
| Miktar |  |  | 2
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 1576
|  | Orta | m³/sa | 1362
|  | Düşük | m³/sa | 1192
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 72
| Orta |  | dBA | 67
| Düşük |  | dBA | 62
Ses basıncı seviyesi | Yüksek |  | dBA | 67
| Orta |  | dBA | 62
| Düşük |  | dBA | 57
Elektrikli ısıtıcı | Çekilen güç (Opsiyonel) |  | kW | 9
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/230
Kontrol sistemleri | Kablolu kumanda |  |  | FWEC3A / FWECSA