## FWP10CT CF05
2 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWP05CT/CF
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 4.58
(1) (standart | kapasite | Düşük | kW | 2.23
koşullar) | Duyulur | Yüksek | kW | 3.23
| kapasite | Düşük | kW | 1.62
Isıtma kapasitesi (1) |  | Yüksek | kW | 4.71
(standart koşullar) |  | Düşük | kW | 2.46
Çekilen güç (1) | Yüksek |  | kW | 0.076
| Düşük |  | kW | 0.02
FCEER |  |  |  | A
FCCOP |  |  |  | A
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 551x1.390x239
Ağırlık | Birim |  | kg | 35
Hava filtresi | Tipi |  |  | Akrilik fi ber - Filtreleme sınıfı G2 (Talep üzerine G3)
Fan | Tipİ |  |  | Santrifüj
| Miktar |  |  | 2
| Hava debisi (1) | Yüksek | m³/sa | 722
|  | Düşük | m³/sa | 283
Toplam Ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 60
| Düşük |  | dBA | 39
Ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 55
| Düşük |  | dBA | 34
Elektrikli ısıtıcı | Çekilen güç (Opsiyonel) |  | kW | 2.5
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/53
Kontrol sistemleri | Kablolu kumanda |  |  | FWEC3A / FWECSA