## Table 6
DAIKIN VRV SİSTEM DIŞ ÜNİTE RXYQ12U-RXYQ14U |  |  | TEKNİK VERİLER
Kapasite aralığı |  | HP | 26
Soğutma kapasitesi 35°C KT |  | kW | 73.5
Isıtma kapasitesi Maks. 6°C YT |  | kW | 82.5
ηs,c % |  |  | 264.2
ηs,h % |  |  | 164.6
SEER |  |  | 6.7
SCOP |  |  | 4.2
İç endeks bağlantısı | Min. |  | 325
| Nom. |  | -
| Maks. |  | 845
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik |  | mm | 3370x2170x765
Ağırlık Birim |  | kg | 550
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. |  | dBA | 87.9
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. |  | dBA | 65
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. |  | °C KT | -5,0~43,0
| Isıtma Min.~Maks. °C YT |  | -20,0~15,5
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  | R-410A
| Şarj kg/TCO2Eq |  | ..............................
Boru bağlantıları | Sıvı DÇ mm |  | 19.1
| Gaz DÇ mm |  | 34.9
| Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek MT |  | 1000
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 3N~/50/380-415
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) |  | A | 63