## Table 5
DAIKIN VRV 5 SİSTEM | REYA14A |  |  | TEKNİK VERİLER
Kapasite aralığı |  |  | HP | 14
Soğutma kapasitesi | Prated,c |  | kW | 40
Soğutma kapasitesi | Prated,h |  | kW | 40
Isıtma kapasitesi | Maks. | 6°C YT | kW | 45
Önerilen kombinasyon |  |  |  | 1x FXFA50A2VEB + 5x FXFA63A2VEB
ηs,c |  |  | % | 306.1
ηs,h |  |  | % | 168.3
SEER |  |  |  | 7.73
SCOP |  |  |  | 4.28
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı |  |  |  | 64
İç endeks bağlantısı | Min. |  |  | 175
| Maks. |  |  | 455
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 1.685x1.240x765
Ağırlık | Birim |  | kg | 296
Ses gücü seviyesi | Soğutma | Nom. | dBA | 78.7
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Nom. | dBA | 58.1
Çalışma sıcaklık aralığı | Soğutma | Min.~Maks. | °C KT | -5,0 ~ 46,0
| Isıtma | Min.~Maks. | °C YT | -20,0 ~ 16
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  |  | R-32/675
| Şarj |  | kg/TCO2Eq | 10,6 /7,16
Boru bağlantıları | Sıvı | DÇ | mm | 12.7
| Gaz | DÇ | mm | 22.2
| HP/LP gaz | DÇ | mm | 19.1
| Toplam boru uzunluğu | sistem Gerçek | m | 1000
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 3~/50/380-415
Akım - 50Hz | Maksimum sigorta amperi (MFA) |  | A | 32