## s06
4 BORULU FANCOİL İÇ ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWS06AF
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 4.64
|  | Orta | kW | 3.79
|  | Düşük | kW | 3.1
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 3.54
|  | Orta | kW | 2.85
|  | Düşük | kW | 2.27
Isıtma kapasitesi (standart koşullar) | Yüksek |  | kW | 4.64
| Orta |  | kW | 4.07
| Düşük |  | kW | 3.55
Çekilen güç | Yüksek |  | kW | 0.033
| Orta |  | kW | 0.02
| Düşük |  | kW | 0.01
FCEER |  |  |  | A
FCCOP |  |  |  | A
Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |  | mm | 535x1.000x224
Ağırlık | Birim |  | kg | 26.6
Hava filtresi | Tipi |  |  | Polipropilen ağ
Fan | Tipi |  |  | Santrifüj
| Miktar |  |  | 2
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 763
|  | Orta | m³/sa | 593
|  | Düşük | m³/sa | 460
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 58
| Orta |  | dBA | 53
| Düşük |  | dBA | 48
Ses basıncı seviyesi | Yüksek |  | dBA | 54
| Orta |  | dBA | 48
| Düşük |  | dBA | 43
Elektrikli ısıtıcı | Çekilen güç (Opsiyonel) |  | kW | 2
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 16
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/230
Kontrol sistemleri | Kablolu kumanda |  |  | FWEC3A / FWECSA