## FWN16AF10
4 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWN10AF
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 8.35
|  | Orta | kW | 7.52
|  | Düşük | kW | 6.77
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 6.71
|  | Orta | kW | 5.98
|  | Düşük | kW | 5.34
Isıtma kapasitesi (standart koşullar) |  | Yüksek | kW | 7.94
|  | Orta | kW | 7.44
|  | Düşük | kW | 6.99
Çekilen güç | Yüksek |  | kW | 0.248
| Orta |  | kW | 0.17
| Düşük |  | kW | 0.12
FCEER |  |  |  | C
FCCOP |  |  |  | C
Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |  | mm | 559x1.170x280
Ağırlık | Birim |  | kg | 51.7
Hava filtresi | Tipi |  |  | Akrilik - Filtreleme sınıfı EU2
Fan | Tipi |  |  | Santrifüj
| Miktar |  |  | 2
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 1550
|  | Orta | m³/sa | 1349
|  | Düşük | m³/sa | 1184
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 72
| Orta |  | dBA | 67
| Düşük |  | dBA | 62
Ses basıncı seviyesi | Yüksek |  | dBA | 67
| Orta |  | dBA | 62
| Düşük |  | dBA | 57
Elektrikli ısıtıcı | Çekilen güç (Opsiyonel) |  | kW | 9
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 17
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/230
Kontrol sistemleri | Kablolu kumanda |  |  | FWEC3A / FWECSA